胜利国电（东营）热电有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 胡建东 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | / |
| 4.社会信用代码 | 9137050005791185XN |
| 5.方案审核地址 | 山东省省（自治区、直辖市）东营市地区（市、州、盟） 东营区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 山东省省（自治区、直辖市）东营市地区（市、州、盟） 东营区县（区、市、旗）乡（镇） 东营市东营区南二路207号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 118,31,21.14/37,24,5.11 |
| 8.联系方式 | 电话号码：0546-8593081 联系人：刘元峰 手机号码：15154613541 传真号码： 邮政编码：257000 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 小型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：热电联产 行业代码： 4412 |
| 13.建成投产时间 | 2022-11 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： EA-EC |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 5号机组排放口(DA001) | 颗粒物 | 上限:5mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 烟气在线自动监测仪 |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 5号机组排放口(DA001) | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 5号机组排放口(DA001) | 氮氧化物 | 上限:50mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | 烟气在线自动监测仪 |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 5号机组排放口(DA001) | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 煤粉锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 5号机组排放口(DA001) | 二氧化硫 | 上限:35mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 | 烟气在线自动监测仪 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 总镉 | 上限:0.1mg/L | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 总汞 | 上限:0.05mg/L | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 总氮（以N计） | 上限:20mg/L | 流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 总铅 | 上限:1mg/L | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 全盐量 | 上限:2000mg/L | 流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T 51-1999 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 总砷 | 上限:0.5mg/L | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 上限:70mg/L | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 硫化物 | 上限:1mg/L | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
| 脱硫废水排放口(DW001) | 流量 |  | / | 手工 | 1次/1季度 | / |
| 脱硫废水排放口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | / | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐周边上1 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） |
| 储油罐周边下1 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 储油罐周边下2 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 储油罐周边下3 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 氨罐区周边上1 | 氨（氨气） | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 氨罐区周边下1 | 氨（氨气） | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 氨罐区周边下2 | 氨（氨气） | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 氨罐区周边下3 | 氨（氨气） | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界上风向1 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 厂界上风向1 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） |
| 厂界下风向1 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向1 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向2 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向2 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向3 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向3 | 非甲烷总烃 | 上限:2.0mg/m3 | 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业 | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:65;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

厂区内土壤、地下水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 烟气在线自动监测仪 |  |  |
| 烟气在线自动监测仪 |  |  |
| 烟气在线自动监测仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘系统 | 煤粉锅炉 |  | 湿式电除尘,袋式除尘器 | null% |
| 脱硝系统 | 煤粉锅炉 |  | 高效低氮燃烧器＋SCR | null% |
| 脱硫系统 | 煤粉锅炉 |  | 石灰石-石膏湿法 | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |